TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ŠLECHTITELŮ 

A PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU

A. Průmyslová zóna Šlechtitelů

SO 01 - Kanalizace 

Území průmyslové zóny bude odkanalizováno v cílovém stavu jednotnou    

kanalizační soustavou, přičemž odpadní vody ( dešťové, splaškové a průmyslové )  budou odváděný do stávajícího kanalizačního sběrače „H II“ a nové paralelní stoky „H IIa“ veřejné kanalizace. Novostavba stoky je členěna do dvou samostatných částí.

 I.část – stoka „H IIa“  DN 1200 v délce 277,76 m a DN 1000 v délce 19,51 m bude vybudována jako souběžná, odlehčující stoka ke stávající stoce „H II“ DN 1500 v ulici Šlechtitelů začínající v nové soutokové šachtě H5a s napojením na  hlavní stávající kanalizační stoku „H“ DN 2400   


II.část – vedení obslužnou komunikaci zóny DN 1800 v délce 27 m a DN 1400 v délce 346,25 m s konečným napojením na stávající stoku H IIb s přípojkami DN 400 v délce 

80 m  pro napojení budoucích areálů.

SO 02 – Vodovod

Napojení na stávající vodovodní řád z litiny DN 250 v ulici Holické, na křižovatce Holická Šlechtitelů 


I.stavba – přívod ulici Šlechtitelů DN 200 z tvárné litiny v délce 602 m, ukončení na úrovni areálu UP , dojde ke zrušení nevyhovující přípojky do UP včetně vodoměrné šachty, nové napojení areálu UP bude osazeno novou vodoměrnou šachtou za hranicí uvedeného areálu. Na tomto hlavním vodovodním řádu budou připraveny odbočky pro napojení druhé stavby a areálu UP.


II.stavba – napojením na vysazenou odbočku z 1.stavby vedený v souběhu s nově navrhovanou obslužnou komunikací a kabelem veřejného osvětlení v DN 150 v délce 353,81 m s vysazenými přípojkami pro výhledové odběratele

SO 02.1 – Vodovod 

 
Vodovodní řád „V-2“ se napojuje na vodovodní řád „V“, který je navržen z tvárné litiny , DN 200 a vede po levé straně ulice Šlechtitelů. Projektovaný vodovodní řád „V-2“ je navržen z tvárné litiny DN 80 v délce 39,0 m. Na novém vodovodu je navržen 1 ks podzemního hydrantu, který bude sloužit jako vzdušník. Tento úsek vodovodu napojuje nově stávající rodinné domy.

SO 03 – Plynovod

 
Stávající stl plynovod v ul.Šlechtitelů bude prodloužen k prostoru koridoru zóny, kde bude dále veden v zeleném pásu v souběhu s obslužnou komunikací zóny do prostoru smyčky, kde bude plynovod o dimenzi IPE 160 x 9,1 v délce 678 m s přípojkami pro výhledové odběratele ukončen odvzdušněním.  

SO 04 – Centrální zásobování teplem

Projekt Centrálního zásobování teplem lokality je rozdělen do dvou částí

Aktivita 4.1 a) parovod v technickém koridoru zóny (investice společnosti Dalkia Morava a.s.)

Aktivita 4.2 b) přeložka parovodní přípojky University Palackého

Řešení uvažuje s napojením na parovodní systém za železniční tratí, přívod bude  navržen v dostatečné dimenzi pro zásobování zóny a bude uložen v kanále v koridoru nové komunikace zóny až po ul.Šlechtitelů, podél které  bude pokračovat již jako přeložka přípojky UP. Napojení jednotlivých areálů bude řešeno přípojkami s využitím prostupů pod komunikací, které ve třech místech zajistí Dalkia Morava a.s. v rámci své investice.

SO 05 - Elektrorozvody + trafostanice

 
Náhrada části stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV kabelovým za účelem uvolnění lokality průmyslové zóny pro výstavbu. Kabelové vedení bude provedené jednožílovými kabely VN 3x 22-AXEKVCEY 1 x 240 mm². Vedení bude uložené podél hlavní obslužné komunikace zóny v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Pro připojení menších odběratelů a napojení rozvaděče venkovního osvětlení bude vybudována kiosková distribuční trafostanice BETONBAU UKL 3024/L pro transformátor o výkonu 640 kVA.

SO 06 - Veřejné osvětlení

 
osvětlení obslužné komunikace s kruhovým objezdem a přilehlým chodníkem v průmyslové zóně, systém bude napájen z trafostanice ( popsané v objektu Elektrorozvody ) rozvaděčem RVO1. Rozteč stožárů 25 m (12 ks).

SO 07 – Komunikace

Hlavní Obslužná komunikace řeší přístup silničních vozidel  a pěších k budoucím subjektům průmyslové zóny a je tvořena přístupovou komunikací a jednostranným chodníkem. Přístupová komunikace (živičná pro středně těžký provoz, lemovaná vyvýšenými betonovými obrubníky) je široká 8,0m a je ukončena obratištěm pro nákladní automobily s návěsem o osovém poloměru R=12m. Celková délka komunikace činí 410 m. V jednom směru v rámci komunikace bude vyznačena autobusová zastávka pro zajíždění MHD. Součástí obslužné komunikace je asfaltový jednostranný chodník šířky 2,0 m po pravé straně komunikace. Jednotlivé přechody na chodníku budou řešeny bezbariérově s převýšením obrubníku max. 2 cm, vč. slepecké dlažby.

B. Podnikatelský inkubátor

Objekt navazuje na systém komunikací a infrastruktury stávajícího areálu UP, inkubátor je řešen na rozhraní připravované zóny a areálu UP směrem do průmyslové zóny.

K zajištění projektu po technické stránce je zapotřebí realizovat stavební a technologickou část.

Stavební část – stavební objekty

SO 01 – Hlavní objekt: 

volně stojící novostavba vedle areálu Přírodovědecké fakulty UP. Objekt je proveden v kombinované technologii – sloupy a obvodová ztužidla jsou železobetonové, vazníky jsou ocelové příhradové. Jedná se o trojlodní podélný trakt (6+2+6), jenž je tvořen jednotlivými pracovišti se střední chodbou. V obou koncových částech objektu jsou jednopodlažní (přes dvě patra) příčné trakty, ve kterých budou umístěny náročnější provozy. Střední část je dvoupodlažní, kde budou umístěny provozy o základním modulu  6x6 m.V podélném směru je modulace systému ve střední části po 6 metrech (7 modulů),  přičemž dva krajní moduly jsou 9 m. Celkový rozměr objektu je (včetně obvodového pláště) 60,6x14,6 m a výšky 6,6 m. Detailní popis konstrukčního řešení vč. navrhovaných materiálů k realizaci hlavního objektu viz projektová dokumentace pro stavební povolení.

Zdravotechnika: kanalizace – vnitřní kanalizace větvené, odvětraná nad střechu.

Vodovod - řešen jako páteřní rozvod pod stropem podlaží. Každý podnikatelský subjekt bude mít vlastní vývod s uzávěrem. Ohřev teplé užitkové vody je navržen centrální ve výměníkové stanici CZT.

Ústřední vytápění, vzduchotechnika: zdrojem tepla předávací stanice,vnitřní rozvod navržen jako sekundární teplovodní systém o teplotě topné vody 75/65st.C. rozvod bude dimenzován na možnost lokálního ohřevu vzduchu, TUV a vytápění pro jednotlivé podnikatelské subjekty. Vytápění je navrženo jako základní konvekčními tělesy, podružné dotápění teplovzdušné. Ve společném soc. zařízení podtlakové větrání pro nucenou výměnu vzduchu.

Slaboproud: Výstavba elektrická požární signalizace (EPS), použito zařízení s adresnými hlásiči s ústřednou adresovatelného systému EZS umístěnou na vrátnici – kanceláři. EPS bude napájeno ze samostatného vývodu v rozvaděči napětím 230V.

Ozvučení výrobních a administrativních prostor. Pro provozy hal budou použity válcové uzavřené reproduktorové skříňky 6W/100V (zvukové projektory) zavěšeny 3 m nad podlahou, ozvučení kanceláři reproduktorovými skříňky 6W/100v s regulací hlasitosti ve výšce asi 2,5 m. Pro ozvučení výše uvedených prostor bude zapotřebí rozhlasová ústředna  o min. výkonu 300 W, k ní budou připojeny mikrofon a vstup z telefonní linky. Rozvody budou provedeny kabelem CYKY 3A x 1,5.

Strukturovaná kabeláž v objektu bude odpovídat normě EIA/TIA – 568, EIA/TIA TSBS6 a TSB40 Commercial Building Wiring Standart.

Jako součást vnitřního komunikačního systému je navržena  telefonní ústředna ATEUS-OMEGA.

SO 02 – Odpadový dvůr 

zpevněná vymezená část mezi východním oplocením a novou komunikaci pro umístění kontejnerů. (skladba konstrukce zpevněné plochy-betonová dlažba 80 mm, lože z písk 30 mm, štěrkodrť 170 mm)

SO 10 – Příprava území

před zahájením vlastních stavebních prací, bude spočívat v odstranění stávajících porostů, demolice stávajícího oplocení, odstranění stávajících mobilních garáží a přípravu zhutněného podloží, vytyčení stavby, vytyčení plochy zhutnění, výkopy a dovoz potřebné zeminy cca 990 m³, zhutnění pláně – postupnými navážkami po 200 mm vrstvách,celková plocha zhutnění cca 1320 m², průměrná výška zhutnění cca 0,5 m. 

SO 11 – Vodovod venkovní
DN 80 napojený na stávající vodovod DN 100 v areálu UP, přívod je veden po parcele č.1705/35v areálu UP v délce 60 m. V objektu bude využíván vodovod pro sociální a požární účely. Nedojde k zásahu do sítí ve správě SMV a.s. ani VHS a.s.

SO 12 – Kanalizace venkovní 

napojení na jednotný kanalizační řád  DN 600 v areálu UP šachtou na parc.č.1705/35. Nová kanalizace DN 200-300 mm z plastového potrubí. Parkoviště a zpevněné plochy budou osazeny systémem odvodňovacích zařízení, uličních vpustí a odvodňovacích zařízení.

SO 13 – Parovod venkovní 

napojení  ve stávající parovodní šachtě, která bude stavebně upravena. Podmínkou napojení je demontáž stávajícího parovodu pro UP a provedení nového přívodu CZT – řešeno v rámci Průmyslové zóny SO 04 CZT – parovodní přípojka. Délka parovodní přípojky 15 m.

SO 14 – Kabelová přípojka NN

pro nový objekt je navržen skříňový rozvaděč označen RH připojením ze stávající trafostanice TS 363 v areálu UP dvěma kabely AYKY 3x120+70 ve výkopu (rýha 35/80). Kabely jsou dimenzovány s ohledem na výhledové objekty výstavby.
SO 15 – Venkovní osvětlení 

napojené na stávající venkovní osvětlení v areálu UP, osvětlení přístupových komunikací a parkovací plochy je navrženo sadovými stožáry se svítidlem 100W SHP,výška stožáru 6 m, připojení stožáru kabelem AYKY 4Bx16 ve výkopu 35/80.

SO 16 – Pozemní komunikace 

vozovky a parkoviště -napojené na stávající komunikace v areálu UP o celkové ploše 2800 m² , v místě komunikací bude provedena štěrková navážka v tl.300 mm, (skladba – asfaltový beton 50 mm, asfaltobeton 70 mm, asfaltem obalované kamenivo 60mm, spojovací postřik, kamenivo zpevněné cementem 120 mm, štěrkodrť 180mm).Odvodnění pláně vozovky vyspádované 2% do stran je řešeno u příjezdové komunikace a komunikace před administrativní části vč.parkovišť do uličních vpustí a jednotné kanalizace.

Chodník – o celkové ploše 230 m² z betonových dlaždic (skladba- betonová dlažba 80 mm lože z písku 30 mm, štěrkodrť 170 mm)

okapní chodníky – podél stavebních objektů ( skladba- dlažba plochá 50 mm, lože z písku 30mm, štěrkodrť 100 mm)
SO 17 – Oplocení 

nové východní,severní a západní napojené na stávající oplocení areálu UP na parcele č. 1721/6 v celkové délce cca 180 bm. Oplocení bude drátěné provedeno na sloupcích  v celkové výšce 2,7 m ( 2,1 nad terénem a 0,6 po terénem) kotvených do betonových patek 500/500 hl.800 mm podsypaných 100 mm štěrkodrti. Drátěné pletivo bude výšky 1,80 m s oky 50/50/2, 22 –2,24 mm. Všechny kovové prvky budu opatřeny dvojitým venkovním nátěrem.

SO 18 – Sadové úpravy

volné nezpevněné plochy v areálu cca 1670 m² na parcelách 1721/6 a 1705/1 budou rozprostřením ornice ohumusovány kvalitní zeminou o mocnosti 250 mm na niveletu 210,15    ( cca 417,5 m³), která je uložena ve formě shrnutí skrývky ornice v lokalitě Šlechtitelů. Celá plocha bude zatravněna travním semenem parkovým.
Technologická část – provozní soubory

Aktivita 19: PS 10 – Parní předávací stanice 

objekt bude napojen na parovodní řád dle SO 13. V předávací  stanici bude osazena kompaktní tlakově nezávislá předávací stanice typu pára/voda o výkonu ÚT/TUV-



















